继电保护配置与整定计算（系统54）

摘要

本设计依据对电力系统继电保护的基本要求（即选择性、速动性、灵敏性和可靠性），按照继电保护的配置与整定原则，以一个给定的电力系统为例，阐述了电力系统继电保护配置与整定计算的完整过程。依次完成了电流互感器和电压互感器的配置，中性点接地及运行方式的选择，等值参数计算（包括发电机、变压器和线路参数的计算），在此基础上，用复合序网法完成了短路电流计算，最后进行了有关发电机、压器保护、110kV线路及母线的保护配置与整定计算。

关键词：继电保护；参数；短路电流；配置；整定

Relay Protection Configuration and Setting Calculation (system 54)

Abstract

This design basis for power system protection of basic requirements (i.e., selectivity, quick sex, sensitivity and reliability), according to the configuration and relay protection setting principle, with a given power system as an example, this paper expounds the power system protection configuration and setting calculation of complete process. Ordinal completed the current transformer and voltage transformer configuration, neutral-point earthing and operation mode choice, equivalent parameters are calculated (including generators, transformer and line parameters), on this basis, using composite sequence component network method completed short-circuit current calculation, and finally about the generators, pressure gauges protection, 110 kV routes and busbar protection configuration and setting calculation.

Keywords： relay protection；parameters; Short-circuit current；allocate；set

目 录

第一章 互感器的配置	1

1.1发电机互感器配置	1

1.1.1发电机F1、F2互感器配置	1

1.1.2发电机F3互感器配置	1

1.1.3发电机F4、F5互感器配置	2

1.1.4发电机F6、F7互感器配置	2

1.2变压器互感器配置	2

1.2.1变压器B1、B2互感器配置	2

1.2.2变压器B3互感器配置	3

1.2.3变压器B4、B5互感器配置	3

1.2.4变压器B6、B7互感器配置	4

1.2.5变压器B8、B9互感器配置	4

1.2.6变压器B10、B11互感器配置	5

1.2.7变压器B12、B13互感器配置	5

1.3线路互感器配置	6

1.4 母线互感器配置	6

第二章 中性点接地及运行方式的选择	7

第三章 等值参数计算	8

3.1发电机参数计算	8

3.1.1发电机F1、F2参数计算	8

3.1.2发电机F3参数计算	8

3.1.3发电机F4、F5参数计算	8

3.1.4发电机F6、F7参数计算	8

3.2变压器参数计算	9

3.2.1变压器B1、B2参数计算	9

3.2.2变压器B3参数计算	9

3.2.3变压器B4、B5参数计算	9

3.2.4变压器B6、B7参数计算	9

3.2.5变压器B8、B9参数计算	10

3.2.6变压器B10、B11参数计算	10

3.2.7变压器B12、B13参数计算	11

3.3线路参数计算	11

第四章  短路电流计算	12

4.1最大方式下的短路电流计算	12

4.1.1系统电抗图	12

4.1.2各序组合电抗计算	12

4.1.3短路电流计算	33

4.2最小方式下的短路电流计算	40

4.2.1系统电抗图	40

4.2.2各序组合电抗计算	41

4.2.3短路电流计算	62

4.3短路电流计算结果汇总	69

第五章 保护配置与整定	71

5.1发电机保护（F1、F2:TS300/110-10）	71

5.1.1保护配置	71

5.1.2保护整定	71

5.2变压器保护（B1、B2）	75

5.2.1保护配置	75

5.3.2保护整定	76

5.3母线保护（B1、B2高压侧母线为例）	78

5.3.1保护配置	78

5.3.2保护整定	78

5.4变压器瓦斯保护原理及整定	79

5.4.1轻瓦斯保护的整定	80

5.4.2轻瓦斯保护的整定	80

5.5线路保护	81

5.5.1保护配置	81

5.5.2保护整定	81

致  谢	88

参考文献	89

全文联系QQ17304545 微信：17304545  微信：LUNWEN668